## TECNICA
DESCRIPCION | CANTIDAD | SERVITRONICIS LDTA |  | OBSERVACION | COMERCIAL ONIX S.A.S |  | OBSERVACION | UPS COMUNICACIONES |  | OBSERVACION
|  | CUMPLE | FOLIO |  | CUMPLE | FOLIO |  | CUMPLE | FOLIO
UPS DE 15KVA TOPOLOGIA TRUE ON LINE, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS | 1 | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA |  |  | SI | 82 AL 87 |  | N/C |  | No presentan fichas tecnicas, no hay posibilidad de evaluar factores tecnicos
+ Bifásicas tipo True On-line doble conversión, onda senoidal, autonomía expandible, bypass automático y de mantenimiento. |  | SI | 12 AL 13 |  | SI | 82 AL 85
+ Tecnología PWM de alta frecuencia. Panel frontal LCD. |  |  |  |  | SI | 83-84
+ Entrada BIFÁSICA NOMINAL 208 voltios. Factor de potencia de entrada 0,98. |  | SI | 13 |  | SI | 85
+ Salida nominal 2 X 115 voltios (bifásico) y 1 X 115 voltios (monofásico). |  | SI | 13 |  | SI | 85
+ Transformador incorporado para aislamiento galvánico total. |  |  |  | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA | SI | 84
+ Software UPSMON incluido para shutdown y monitoreo de tensiones, autonomías, etc. |  | SI | 12 |  | SI | 83
+ Agente comunicaciones SNMP para monitoreo red LAN y/o WAN opcional. |  | SI | 12 |  | SI | 83
+ Calidad ISO-9001. |  | SI | 13 |  | SI | 83
+ Para servidores de misión crítica, redes medianas y grandes. |  |  |  |  | SI | 85
UPS 30KVA, CONFIGURADA TRIFASICA DE ENTRADA Y SALIDA 208V. TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, TIPO TORRE. ALTA FRECUENCIA. SIN BATERIAS. | 1 | SI | 12 AL 13 |  | SI | 80 -81
NOTA: AGREGANDO 2 BATERIAS DE 12V/35AH Y UTILIZANDO LAS 32 BATERIAS DE LA UPS POWERWARE DE 40KVA.
UPS 6KVA, BIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, CONEXIÓN EN PARALELO, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS. | 1 | N/C | 14 AL 15 | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA
+ Bifásifa tipo True On-line mdoble conversion, onda senoidal, autonomia expandible, bypass automatica y manual. |  | SI | 10 |  | SI | 86
+ Tecnologia PWM/IGBT y transformados de aislamiento. |  | N/C |  | NO SE EVIDENCIAN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PROPUESTA | SI | 86
+ Voltaje y frecuencia de entrada para operación con red 176V a 300V, 60Hz +/- 4Hz Voltaje y frecuencia de salida 2x115 o 1x115VAC +/-3%, 60Hz. |  | SI | 15 |  | SI | 87
+ Posibilidad de crecimiento hasta cuatro UPS`S, es decir 40Kva, conectadas en paralelo. Factor de potencia a la salida 0.9. |  | N/C | 14 | SE ANEXA DOCUMENTOS DEL FABRICANTE | SI | 87
+ Opcion SNMP |  | SI | 15 |  | SI | 86-87

## REQUISITOS HB
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |  | ACREDITACIÓN | SERVITRONICIS LDTA |  | OBSERVACION | COMERCIAL ONIX S.A.S |  | UPS COMUNICACIONES
|  |  |  | CUMPLE | FOLIO |  | CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | FOLIO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | - De acuerdo al formato establecido por el municipio en el anexo 1 de presentación de la propuesta |  | Anexo 1 de presentación de la oferta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 5 Y 6 |  | SI | 1 AL 3 | SI | 2 A 5
- El oferente y su representante legal deberán encontrarse libres de inhabilidades, incompatibilidades y no tener ninguna prohibición para contratar, para lo cual deberá incluirse una DECLARACIÓN EXPRESA.
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | - Suscribir y ejecutar las afirmaciones contenidas en el anexo de compromiso anticorrupción. |  | Anexo 4 debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 16 AL 18 |  | SI | 14 | SI | 9 Y 10
CAPACIDAD JURÍDICA | - Objeto social relacionado con el objeto del contrato. |  | Certificado de existencia y representación o Registro Mercantil cuya expedición no supere los 30 días | SI | 50 AL 58 |  | SI | 15 A 20 REVERSO | SI | 11 AL 13
- Término de duración superior al contrato y un año más.
- Mayoría de edad.
- Ausencia de limitaciones para contratar.
| Calidad del representante legal |  | Autorización para contratar
Copia de la cédula (amarilla con hologramas).
EXPERIENCIA* | Número de contratos | Sumatoria del valor | Certificaciones/ contratos/ facturas/ actas de liquidación. | SI | 22 AL 47 |  | SI | 4 AL 13 | SI | 16 AL 37
| Máximo CUATRO (4) relacionado con el objeto del presente contrato. | Igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato.
| Se requiere contar con dos (2) técnicos expertos en labores de soporte y mantenimiento a UPS’s, certificados por el fabricante o su representación en Colombia. |  | Los técnicos expertos deberán acreditar experiencia como mínimo de un (1) año en labores de instalación y mantenimiento de UPS’s, presentando las respectivas certificaciones laborales. | N/C | 100 AL 104 | HOJA DE VIDA TECNICO FOLIO 100 A 104 SIN LA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA | SI | 23 A 47 | N/C
CERTIFICACIONES | Se requiere certificación del fabricante de los equipos o distribuidor autorizado en Colombia donde se acredite que el proponente se encuentra capacitado para la programación, configuración e instalación de los equipos y su respectivo software de administración de los mismos. |  | Certificado con vigencia mínimo de tres meses | SI | 66 |  | SI | 23 AL 47 | SI | 38 AL 40
| Se requiere certificación del fabricante o distribuidor autorizado en Colombia de los equipos, donde se acredite que el proponente es distribuidor autorizado de los equipos en Colombia, |  | Certificado con vigencia mínimo de un mes
ESTABLECIMIENTO | Un punto de atención o sucursal en el Área Metropolitana Centro Occidente, con el propósito de atender y solucionar cualquier servicio que sea requerido por El Municipio de Pereira en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 56 AL 57 |  | SI | 49 AL 62 | SI | 11 AL 13
ACTIVIDAD ECONÓMICA | Relacionada con el área a contratar |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 60 -61 |  | SI | 48 | SI | 41 A 43
HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA | Debidamente diligenciada, actualizada y firmada. |  | Hoja de vida de la función pública. | SI | 68-69 |  | SI | 63 | SI | 44 AL 46
PAGO DE APORTES A LA SGSS | Encontrarse al día en los pagos del sistema integral de la seguridad social. |  | Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago. | C/P | 71 AL 87 | SOLO SIA Y REDES PENDEINTE SERVITRONICS | SI | 64 AL 70 | SI | 47
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | - Los documentos que anexe el oferente, serán nuevamente verificados por el municipio en las plataformas existentes. |  | Certificado de antecedentes disciplinarios | SI | 89-98 |  | SI | 71 AL 76 | SI | 48 AL 51
Certificado de antecedentes fiscales
Certificado de antecedentes penales
Certificado de antecedentes Registro nacional de medidas correctivas
OFERTA ECONÓMICA | - De conformidad con el anexo 3 oferta económica. |  | Anexo 3 debidamente diligenciado por el representante legal (dicha firma se tendrá en cuenta como intención de participar) | SI | 10 |  | SI | 77-78 | SI | 7
- Los valores identificados en la oferta económica no deben superar los valores promedios relacionados por el municipio.
| - El contenido del formulario no puede ser alterado y debe ser diligenciado en su totalidad |  | NO SUBSANABLE
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. | a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y un año más. |  | Anexos 5 o 6 debidamente diligenciados mediante el cual se conforma el consorcio o la unión temporal | SI | 50 -58 |  | N/A |  | N/C
| b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. |  | Certificado de existencia y representación de cada uno de los oferentes.
c) Establecer que persona, representará al consorcio o unión temporal.
d) Señalar el porcentaje de participación.
e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil de cada una de las personas que conforman el consorcio o unión temporal, atendiendo a lo exigido en la invitación pública.
f) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar.