# INTRODUCCIÓN

A los trece (13) días del mes de Agosto de 2018, el Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, procedió a citar a comité de evaluación para realizar la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes para el proceso de Mínima Cuantía Nro. 220 de 2018, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE UPS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y que se consignan en el presente informe:

# PRELIMINARES

El Municipio de Pereira a través de la Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación  del Municipio de Pereira,  el día 03 de agosto de 2018, publicó en la página www.colombiacompra.gov.co, el proceso de mínima cuantía  Nro. 220 de 2018, debidamente firmada por el representante legal de la Entidad Municipal, con lo que se entiende aprobada la apertura del referido proceso de contratación.

# RECEPCIÒN DE PROPUESTAS

Dentro de la fecha y hora prevista en los pliegos de condiciones, para el cierre de la recepción de Documentos y requisitos habilitantes realizado el día 10 de agosto de 2018 a las 4.00 p.m. se presentaron las Ofertas, así:

| NO. | RAZÓN SOCIAL | NIT | REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVITRONICIS LDTA | 800.164.421-3 | JUAN CARLOS |
| 2 | COMERCIAL ONIX S.A.S | 816.000.111-1 | CARLOS HOLES ARCILA |
| 3 | UPS COMUNICACIONES | 42.152.057-4 | JULIANA LOAIZA |

# EVALUACIÒN Y VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

En esta etapa del proceso, el comité evaluación procede a evaluar el sobre con la documentación presentada, aplicando las condiciones exigidas en la invitación publica proceso mc 220 de 2018; cuyo alcance es SUMINISTRO DE UPS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. El plazo máximo para su instalación y configuración será de un (1) mes después de firmado el contrato, verificación que se sintetiza en el siguiente cuadro:

El comité evaluador procede a realizar la Revisión de los Requisitos y condiciones técnicas:

## CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS:

## FICHAS TÉCNICAS DE LAS UPS

| DESCRIPCION | CANTIDAD | SERVITRONICIS LDTA |  | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE | FOLIO |  |
| UPS DE 15KVA TOPOLOGIA TRUE ON LINE, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS | 1 | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA |  |  |
| + Bifásicas tipo True On-line doble conversión, onda senoidal, autonomía expandible, bypass automático y de mantenimiento. |  | SI | 12 AL 13 |  |
| + Tecnología PWM de alta frecuencia. Panel frontal LCD. |  |  |  |  |
| + Entrada BIFÁSICA NOMINAL 208 voltios. Factor de potencia de entrada 0,98. |  | SI | 13 |  |
| + Salida nominal 2 X 115 voltios (bifásico) y 1 X 115 voltios (monofásico). |  | SI | 13 |  |
| + Transformador incorporado para aislamiento galvánico total. |  |  |  | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA |
| + Software UPSMON incluido para shutdown y monitoreo de tensiones, autonomías, etc. |  | SI | 12 |  |
| + Agente comunicaciones SNMP para monitoreo red LAN y/o WAN opcional. |  | SI | 12 |  |
| + Calidad ISO-9001. |  | SI | 13 |  |
| + Para servidores de misión crítica, redes medianas y grandes. |  |  |  |  |
| UPS 30KVA, CONFIGURADA TRIFASICA DE ENTRADA Y SALIDA 208V. TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, TIPO TORRE. ALTA FRECUENCIA. SIN BATERIAS. | 1 | SI | 12 AL 13 |  |
| NOTA: AGREGANDO 2 BATERIAS DE 12V/35AH Y UTILIZANDO LAS 32 BATERIAS DE LA UPS POWERWARE DE 40KVA. |  |  |  |  |
| UPS 6KVA, BIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, CONEXIÓN EN PARALELO, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS. | 1 | N/C | 14 AL 15 | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PRESENTADAS EN LA PROPUESTA |
| + Bifásifa tipo True On-line mdoble conversion, onda senoidal, autonomia expandible, bypass automatica y manual. |  | SI | 10 |  |
| + Tecnologia PWM/IGBT y transformados de aislamiento. |  | N/C |  | NO SE EVIDENCIAN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EN LA PROPUESTA |
| + Voltaje y frecuencia de entrada para operación con red 176V a 300V, 60Hz +/- 4Hz Voltaje y frecuencia de salida 2x115 o 1x115VAC +/-3%, 60Hz. |  | SI | 15 |  |
| + Posibilidad de crecimiento hasta cuatro UPS`S, es decir 40Kva, conectadas en paralelo. Factor de potencia a la salida 0.9. |  | N/C | 14 | SE ANEXA DOCUMENTOS DEL FABRICANTE |
| + Opcion SNMP |  | SI | 15 |  |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | COMERCIAL ONIX S.A.S |  | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE | FOLIO |  |
| UPS DE 15KVA TOPOLOGIA TRUE ON LINE, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS | 1 | SI | 82 AL 87 |  |
| + Bifásicas tipo True On-line doble conversión, onda senoidal, autonomía expandible, bypass automático y de mantenimiento. |  | SI | 82 AL 85 |  |
| + Tecnología PWM de alta frecuencia. Panel frontal LCD. |  | SI | 83-84 |  |
| + Entrada BIFÁSICA NOMINAL 208 voltios. Factor de potencia de entrada 0,98. |  | SI | 85 |  |
| + Salida nominal 2 X 115 voltios (bifásico) y 1 X 115 voltios (monofásico). |  | SI | 85 |  |
| + Transformador incorporado para aislamiento galvánico total. |  | SI | 84 |  |
| + Software UPSMON incluido para shutdown y monitoreo de tensiones, autonomías, etc. |  | SI | 83 |  |
| + Agente comunicaciones SNMP para monitoreo red LAN y/o WAN opcional. |  | SI | 83 |  |
| + Calidad ISO-9001. |  | SI | 83 |  |
| + Para servidores de misión crítica, redes medianas y grandes. |  | SI | 85 |  |
| UPS 30KVA, CONFIGURADA TRIFASICA DE ENTRADA Y SALIDA 208V. TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, TIPO TORRE. ALTA FRECUENCIA. SIN BATERIAS. | 1 | SI | 80 -81 |  |
| NOTA: AGREGANDO 2 BATERIAS DE 12V/35AH Y UTILIZANDO LAS 32 BATERIAS DE LA UPS POWERWARE DE 40KVA. |  |  |  |  |
| UPS 6KVA, BIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, CONEXIÓN EN PARALELO, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS. | 1 |  |  |  |
| + Bifásifa tipo True On-line mdoble conversion, onda senoidal, autonomia expandible, bypass automatica y manual. |  | SI | 86 |  |
| + Tecnologia PWM/IGBT y transformados de aislamiento. |  | SI | 86 |  |
| + Voltaje y frecuencia de entrada para operación con red 176V a 300V, 60Hz +/- 4Hz Voltaje y frecuencia de salida 2x115 o 1x115VAC +/-3%, 60Hz. |  | SI | 87 |  |
| + Posibilidad de crecimiento hasta cuatro UPS`S, es decir 40Kva, conectadas en paralelo. Factor de potencia a la salida 0.9. |  | SI | 87 |  |
| + Opcion SNMP |  | SI | 86-87 |  |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UPS COMUNICACIONES |  | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE | FOLIO |  |
| UPS DE 15KVA TOPOLOGIA TRUE ON LINE, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS | 1 | N/C |  | No presentan fichas técnicas, no hay posibilidad de evaluar factores técnicos |
| + Bifásicas tipo True On-line doble conversión, onda senoidal, autonomía expandible, bypass automático y de mantenimiento. |  |  |  |  |
| + Tecnología PWM de alta frecuencia. Panel frontal LCD. |  |  |  |  |
| + Entrada BIFÁSICA NOMINAL 208 voltios. Factor de potencia de entrada 0,98. |  |  |  |  |
| + Salida nominal 2 X 115 voltios (bifásico) y 1 X 115 voltios (monofásico). |  |  |  |  |
| + Transformador incorporado para aislamiento galvánico total. |  |  |  |  |
| + Software UPSMON incluido para shutdown y monitoreo de tensiones, autonomías, etc. |  |  |  |  |
| + Agente comunicaciones SNMP para monitoreo red LAN y/o WAN opcional. |  |  |  |  |
| + Calidad ISO-9001. |  |  |  |  |
| + Para servidores de misión crítica, redes medianas y grandes. |  |  |  |  |
| UPS 30KVA, CONFIGURADA TRIFASICA DE ENTRADA Y SALIDA 208V. TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, TIPO TORRE. ALTA FRECUENCIA. SIN BATERIAS. | 1 |  |  |  |
| NOTA: AGREGANDO 2 BATERIAS DE 12V/35AH Y UTILIZANDO LAS 32 BATERIAS DE LA UPS POWERWARE DE 40KVA. |  |  |  |  |
| UPS 6KVA, BIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, CONEXIÓN EN PARALELO, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS. | 1 |  |  |  |
| + Bifásifa tipo True On-line mdoble conversion, onda senoidal, autonomia expandible, bypass automatica y manual. |  |  |  |  |
| + Tecnologia PWM/IGBT y transformados de aislamiento. |  |  |  |  |
| + Voltaje y frecuencia de entrada para operación con red 176V a 300V, 60Hz +/- 4Hz Voltaje y frecuencia de salida 2x115 o 1x115VAC +/-3%, 60Hz. |  |  |  |  |
| + Posibilidad de crecimiento hasta cuatro UPS`S, es decir 40Kva, conectadas en paralelo. Factor de potencia a la salida 0.9. |  |  |  |  |
| + Opcion SNMP |  |  |  |  |

# 12. REQUISITOS HABILITANTES DOCUMENTOS REQUERIDOS

Se procede a verificar los requisitos habilitantes de la misma, así:

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |  | ACREDITACIÓN | SERVITRONICIS LDTA |  | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CUMPLE | FOLIO |  |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | - De acuerdo al formato establecido por el municipio en el anexo 1 de presentación de la propuesta |  | Anexo 1 de presentación de la oferta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 5 Y 6 |  |
|  | - El oferente y su representante legal deberán encontrarse libres de inhabilidades, incompatibilidades y no tener ninguna prohibición para contratar, para lo cual deberá incluirse una DECLARACIÓN EXPRESA. |  |  |  |  |  |
| COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | - Suscribir y ejecutar las afirmaciones contenidas en el anexo de compromiso anticorrupción. |  | Anexo 4 debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 16 AL 18 |  |
| CAPACIDAD JURÍDICA | - Objeto social relacionado con el objeto del contrato. |  | Certificado de existencia y representación o Registro Mercantil cuya expedición no supere los 30 días | SI | 50 AL 58 |  |
|  | - Término de duración superior al contrato y un año más. |  |  |  |  |  |
|  | - Mayoría de edad. |  |  |  |  |  |
|  | - Ausencia de limitaciones para contratar. |  |  |  |  |  |
|  | Calidad del representante legal |  | Autorización para contratar |  |  |  |
|  |  |  | Copia de la cédula (amarilla con hologramas). |  |  |  |
| EXPERIENCIA* | Número de contratos | Sumatoria del valor | Certificaciones/ contratos/ facturas/ actas de liquidación. | SI | 22 AL 47 |  |
|  | Máximo CUATRO (4) relacionado con el objeto del presente contrato. | Igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato. |  |  |  |  |
|  | Se requiere contar con dos (2) técnicos expertos en labores de soporte y mantenimiento a UPS’s, certificados por el fabricante o su representación en Colombia. |  | Los técnicos expertos deberán acreditar experiencia como mínimo de un (1) año en labores de instalación y mantenimiento de UPS’s, presentando las respectivas certificaciones laborales. | N/C | 100 AL 104 | HOJA DE VIDA TECNICO FOLIO 100 A 104 SIN LA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA |
| CERTIFICACIONES | Se requiere certificación del fabricante de los equipos o distribuidor autorizado en Colombia donde se acredite que el proponente se encuentra capacitado para la programación, configuración e instalación de los equipos y su respectivo software de administración de los mismos. |  | Certificado con vigencia mínimo de tres meses | SI | 66 |  |
|  | Se requiere certificación del fabricante o distribuidor autorizado en Colombia de los equipos, donde se acredite que el proponente es distribuidor autorizado de los equipos en Colombia, |  | Certificado con vigencia mínimo de un mes |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO | Un punto de atención o sucursal en el Área Metropolitana Centro Occidente, con el propósito de atender y solucionar cualquier servicio que sea requerido por El Municipio de Pereira en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 56 AL 57 |  |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Relacionada con el área a contratar |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 60 -61 |  |
| HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA | Debidamente diligenciada, actualizada y firmada. |  | Hoja de vida de la función pública. | SI | 68-69 |  |
| PAGO DE APORTES A LA SGSS | Encontrarse al día en los pagos del sistema integral de la seguridad social. |  | Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago. | C/P | 71 AL 87 | SOLO SIA Y REDES PENDEINTE SERVITRONICS |
| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | - Los documentos que anexe el oferente, serán nuevamente verificados por el municipio en las plataformas existentes. |  | Certificado de antecedentes disciplinarios | SI | 89-98 |  |
|  |  |  | Certificado de antecedentes fiscales |  |  |  |
|  |  |  | Certificado de antecedentes penales |  |  |  |
|  |  |  | Certificado de antecedentes Registro nacional de medidas correctivas |  |  |  |
| OFERTA ECONÓMICA | - De conformidad con el anexo 3 oferta económica. |  | Anexo 3 debidamente diligenciado por el representante legal (dicha firma se tendrá en cuenta como intención de participar) | SI | 10 |  |
|  | - Los valores identificados en la oferta económica no deben superar los valores promedios relacionados por el municipio. |  |  |  |  |  |
|  | - El contenido del formulario no puede ser alterado y debe ser diligenciado en su totalidad |  | NO SUBSANABLE |  |  |  |
| DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. | a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y un año más. |  | Anexos 5 o 6 debidamente diligenciados mediante el cual se conforma el consorcio o la unión temporal | SI | 50 -58 |  |
|  | b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. |  | Certificado de existencia y representación de cada uno de los oferentes. |  |  |  |
|  | c) Establecer que persona, representará al consorcio o unión temporal. |  |  |  |  |  |
|  | d) Señalar el porcentaje de participación. |  |  |  |  |  |
|  | e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil de cada una de las personas que conforman el consorcio o unión temporal, atendiendo a lo exigido en la invitación pública. |  |  |  |  |  |
|  | f) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. |  |  |  |  |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |  | ACREDITACIÓN | COMERCIAL ONIX S.A.S |  | UPS COMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | FOLIO |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | - De acuerdo al formato establecido por el municipio en el anexo 1 de presentación de la propuesta |  | Anexo 1 de presentación de la oferta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 1 AL 3 | SI | 2 A 5 |
|  | - El oferente y su representante legal deberán encontrarse libres de inhabilidades, incompatibilidades y no tener ninguna prohibición para contratar, para lo cual deberá incluirse una DECLARACIÓN EXPRESA. |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | - Suscribir y ejecutar las afirmaciones contenidas en el anexo de compromiso anticorrupción. |  | Anexo 4 debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. | SI | 14 | SI | 9 Y 10 |
| CAPACIDAD JURÍDICA | - Objeto social relacionado con el objeto del contrato. |  | Certificado de existencia y representación o Registro Mercantil cuya expedición no supere los 30 días | SI | 15 A 20 REVERSO | SI | 11 AL 13 |
|  | - Término de duración superior al contrato y un año más. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mayoría de edad. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ausencia de limitaciones para contratar. |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad del representante legal |  | Autorización para contratar |  |  |  |  |
|  |  |  | Copia de la cédula (amarilla con hologramas). |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA* | Número de contratos | Sumatoria del valor | Certificaciones/ contratos/ facturas/ actas de liquidación. | SI | 4 AL 13 | SI | 16 AL 37 |
|  | Máximo CUATRO (4) relacionado con el objeto del presente contrato. | Igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato. |  |  |  |  |  |
|  | Se requiere contar con dos (2) técnicos expertos en labores de soporte y mantenimiento a UPS’s, certificados por el fabricante o su representación en Colombia. |  | Los técnicos expertos deberán acreditar experiencia como mínimo de un (1) año en labores de instalación y mantenimiento de UPS’s, presentando las respectivas certificaciones laborales. | SI | 23 A 47 | N/C |  |
| CERTIFICACIONES | Se requiere certificación del fabricante de los equipos o distribuidor autorizado en Colombia donde se acredite que el proponente se encuentra capacitado para la programación, configuración e instalación de los equipos y su respectivo software de administración de los mismos. |  | Certificado con vigencia mínimo de tres meses | SI | 23 AL 47 | SI | 38 AL 40 |
|  | Se requiere certificación del fabricante o distribuidor autorizado en Colombia de los equipos, donde se acredite que el proponente es distribuidor autorizado de los equipos en Colombia, |  | Certificado con vigencia mínimo de un mes |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO | Un punto de atención o sucursal en el Área Metropolitana Centro Occidente, con el propósito de atender y solucionar cualquier servicio que sea requerido por El Municipio de Pereira en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 49 AL 62 | SI | 11 AL 13 |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Relacionada con el área a contratar |  | RUT con vigencia mínimo de un mes | SI | 48 | SI | 41 A 43 |
| HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA | Debidamente diligenciada, actualizada y firmada. |  | Hoja de vida de la función pública. | SI | 63 | SI | 44 AL 46 |
| PAGO DE APORTES A LA SGSS | Encontrarse al día en los pagos del sistema integral de la seguridad social. |  | Certificación de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales o planilla de pago. | SI | 64 AL 70 | SI | 47 |
| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | - Los documentos que anexe el oferente, serán nuevamente verificados por el municipio en las plataformas existentes. |  | Certificado de antecedentes disciplinarios | SI | 71 AL 76 | SI | 48 AL 51 |
|  |  |  | Certificado de antecedentes fiscales |  |  |  |  |
|  |  |  | Certificado de antecedentes penales |  |  |  |  |
|  |  |  | Certificado de antecedentes Registro nacional de medidas correctivas |  |  |  |  |
| OFERTA ECONÓMICA | - De conformidad con el anexo 3 oferta económica. |  | Anexo 3 debidamente diligenciado por el representante legal (dicha firma se tendrá en cuenta como intención de participar) | SI | 77-78 | SI | 7 |
|  | - Los valores identificados en la oferta económica no deben superar los valores promedios relacionados por el municipio. |  |  |  |  |  |  |
|  | - El contenido del formulario no puede ser alterado y debe ser diligenciado en su totalidad |  | NO SUBSANABLE |  |  |  |  |
| DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. | a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y un año más. |  | Anexos 5 o 6 debidamente diligenciados mediante el cual se conforma el consorcio o la unión temporal | N/A |  | N/C |  |
|  | b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. |  | Certificado de existencia y representación de cada uno de los oferentes. |  |  |  |  |
|  | c) Establecer que persona, representará al consorcio o unión temporal. |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Señalar el porcentaje de participación. |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil de cada una de las personas que conforman el consorcio o unión temporal, atendiendo a lo exigido en la invitación pública. |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. |  |  |  |  |  |  |

# REVISION ECONOMICA PROPUESTA

- El comité evaluador, procedió a evaluar la oferta presentada, con el fin de verificar que la misma se ajusta al pliego de condiciones, ANEXO B cuadro de la propuesta inicial.

| PROPONENTE | FOLIOS | VALOR TOTAL PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
| SERVITRONICIS LDTA | 104 | $44.773.750. IVA incluido. |
| COMERCIAL ONIX S.A.S | 87 | $49.504.000 IVA Incluido. |
| UPS COMUNICACIONES | 51 | $50.200.001 IVA Incluido |

De conformidad a lo anterior, el comité evaluador determina que las propuestas presentadas por parte de las empresas SERVITRONICS LTDA identificada con NIT 800.164.421-3 Y UPS COMUNICACIONES identificada con NIT 42.152.057-4, deben ser rechazadas según el numeral 16 de la invitación publica, en virtud a los numerales 31 “no cumplir con los requisitos habilitantes…” y 3.8 “cuando la propuesta se encuentre incompleta, es decir que no oferte la cantidad y los ítem solicitados”. De otro lado y vistas las condiciones del oferente COMERCIAL ONIX S.A.S., se evidencia que cumple con todas las condiciones exigidas en la invitación publica del proceso 220-2018; así las cosas, se recomienda al representante adjudicar el proceso al oferente COMERCIAL ONIX S.A.S. identificado con nit 816.000.111-1 por valor de $49.504.000 IVA Incluido.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los trece (13) días del mes de agosto de 2018.

CESAR AUGUSTO CASTAÑO  			JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

Director de Infraestructura		            	Secretario TICs

Tecnológica

JHON ALEXANDER LOAIZA G.			HECTOR JAIME MEJIA

Abogado Contratista				Auxiliar Administrativo

Secretaria TICs					Secretaria TICs

Proyectó: Paula Andrea Zapata Villa – Auxiliar Administrativo.